## PISCINAS
PISCINA 25 X 16
Sobreixidors a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 6 | 7.4074 | 125.3755 | 125 | 0.60361
Sobreixidors colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 3 | 14.8148 | 177.3077 | 200 | 0.47157
Impulsio a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 24 | 1.8519 | 34.3355 | 50 | 0.94314
Impulsio ramal a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 6 | 7.4074 | 68.671 | 90 | 1.1644
Impulsio colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 1 | 44.4444 | 168.2088 | 200 | 1.4147
Aspiracio a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 2 | 22.2222 | 118.9416 | 125 | 1.8108
Aspiracio colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 160 | 100% | 44.4444 | 1 | 44.4444 | 168.2088 | 200 | 1.4147
Filtre
| m³/h | Filatracio | Sup. Min. | Diametre |  | Nº | Diametre | Velocidad
| 160 | 20 | 8 | 3.1915 |  | 4 | 2 | 12.7324
PISCINA 16 X 8
Sobreixidors a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 4 | 2.2222 | 68.671 | 75 | 0.50301
Sobreixidors colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 2 | 4.4444 | 97.1154 | 110 | 0.46767
Impulsio a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 8 | 1.1111 | 26.5962 | 40 | 0.88419
Impulsio ramal a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 6 | 1.4815 | 30.7106 | 50 | 0.75451
Impulsio colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 1 | 8.8889 | 75.2253 | 90 | 1.3972
Aspiracio a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 2 | 4.4444 | 53.1923 | 75 | 1.006
Aspiracio colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 32 | 100% | 8.8889 | 1 | 8.8889 | 75.2253 | 90 | 1.3972
Filtre
| m³/h | Filatracio | Sup. Min. | Diametre |  | Nº | Diametre | Velocidad
| 32 | 20 | 1.6 | 1.4273 |  | 1 | 1.6 | 15.9155
PISCINA SPA
Sobreixidors a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 18 | 100% | 5 | 2 | 2.5 | 72.8366 | 75 | 0.56588
Sobreixidors colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 18 | 100% | 5 | 1 | 5 | 103.0065 | 110 | 0.52613
Impulsio a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 18 | 100% | 5 | 4 | 1.25 | 28.2095 | 40 | 0.99472
Impulsio ramal a soterrani | IMPULSIO RAMAL A SOTERRANI
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 18 | 100% | 5 | 2 | 2.5 | 39.8942 | 50 | 1.2732
Impulsio colector a soterrani
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 18 | 100% | 5 | 1 | 5 | 56.419 | 75 | 1.1318
Aspiracio a piscina
| m³/h | % | l/s | Nº | Caudal | Diametro | Diametro | Velocidad
| 18 | 100% | 5 | 1 | 5 | 72.8366 | 75 | 1.1318
Filtre
| m³/h | Filatracio | Sup. Min. | Diametre |  | Nº | Diametre | Velocidad
| 18 | 20 | 0.9 | 1.0705 |  | 1 | 1.2 | 15.9155