## CÀLCUL CAMP SOLAR
Energia total consumida any 2006 (kWh) | 65626
Pot. estalviada quan certes faroles funcionin amb e.s. (W) | Lluminàries | Ornamentals | Total
Escomesa 1 | 960 | 2000 | 2960
Escomesa 2 | 960 | 1875 | 2835
Total | 1920 | 3875 | 5795
Energia consumida per les faroles que aniran amb e.s.
| MES | POTÈNCIA | HORES de SOL | HORES de NIT | DIES | ENERGIA (Wh) | ENERGIA (kWh)
| GENER | 5795 | 10 | 14 | 31 | 2515030 | 2515.03
| FEBRER | 5795 | 10 | 14 | 28 | 2271640 | 2271.64
| MARÇ | 5795 | 12 | 12 | 31 | 2155740 | 2155.74
| ABRIL | 5795 | 14 | 10 | 30 | 1738500 | 1738.5
| MAIG | 5795 | 14 | 10 | 31 | 1796450 | 1796.45
| JUNY | 5795 | 15 | 9 | 30 | 1564650 | 1564.65
| JULIOL | 5795 | 14 | 10 | 31 | 1796450 | 1796.45
| AGOST | 5795 | 14 | 10 | 31 | 1796450 | 1796.45
| SETEMBRE | 5795 | 12 | 12 | 30 | 2086200 | 2086.2
| OCTUBRE | 5795 | 10 | 14 | 31 | 2515030 | 2515.03
| NOVEMBRE | 5795 | 10 | 14 | 30 | 2433900 | 2433.9
| DESEMBRE | 5795 | 10 | 14 | 31 | 2515030 | 2515.03
| TOTAL |  |  |  | 365 | 25185070 | 25185.07
Energia consumida per les faroles que no aniran amb e.s.
| MES | POTÈNCIA | HORES de SOL | HORES de NIT | DIES | ENERGIA (Wh) | ENERGIA (kWh)
| GENER | 4859 | 10 | 14 | 31 | 2108806 | 2108.806
| FEBRER | 4859 | 10 | 14 | 28 | 1904728 | 1904.728
| MARÇ | 4859 | 12 | 12 | 31 | 1807548 | 1807.548
| ABRIL | 4859 | 14 | 10 | 30 | 1457700 | 1457.7
| MAIG | 4859 | 14 | 10 | 31 | 1506290 | 1506.29
| JUNY | 4859 | 15 | 9 | 30 | 1311930 | 1311.93
| JULIOL | 4859 | 14 | 10 | 31 | 1506290 | 1506.29
| AGOST | 4859 | 14 | 10 | 31 | 1506290 | 1506.29
| SETEMBRE | 4859 | 12 | 12 | 30 | 1749240 | 1749.24
| OCTUBRE | 4859 | 10 | 14 | 31 | 2108806 | 2108.806
| NOVEMBRE | 4859 | 10 | 14 | 30 | 2040780 | 2040.78
| DESEMBRE | 4859 | 10 | 14 | 31 | 2108806 | 2108.806
| TOTAL |  |  |  | 365 | 21117214 | 21117.214
Energia consumida per les faroles
| TOTAL |  |  |  |  | 46302284 | 46302.284
DIMENSIONAT A XARXA
Pel càlcul, s'agafa el consum total d'energia i se li resta el consum que ens estalviarem amb la implantació dels fanals solars.
Energia total sense els fanals solars (kWh) | 40440.93
KYOCERA KC175GHT-2
ELECTRICITAT
Radiació de 1000 W/m²
Potència màxima (W) | 175
Voltatge màxim del sistema (V) | 1000
Voltatge de màxima potència (V) | 23.6
Intensitat de màxima potència (A) | 7.42
Voltatge amb circuit obert (V) | 29.2
Intensitat de curt-circuit (A) | 8.09
DIMENSIONS
Llargada (mm) | 1290
Amplada (mm) | 990
Gruix (mm) | 36
Superfície (mm²) | 1277100
Superfície (m²) | 1.2771
Pes (Kg) | 16
CÈL·LULES
Número | 48
Tipus | Policristalina
Energia que produeix una placa inclinada a 17º durant un any
| MES | POTÈNCIA | HORES PIC | INCLINACIÓ DE LA PLACA | FACTOR CORRECTOR | DIES | ENERGIA (Wh) | ENERGIA (kWh)
| GENER | 175 | 2.6278 | 17º | 1 | 31 | 14255.6944 | 14.2557
| FEBRER | 175 | 3.3583 | 17º | 1 | 28 | 16455.8333 | 16.4558
| MARÇ | 175 | 4.3611 | 17º | 1 | 31 | 23659.0278 | 23.659
| ABRIL | 175 | 5.35 | 17º | 1 | 30 | 28087.5 | 28.0875
| MAIG | 175 | 6.0306 | 17º | 1 | 31 | 32715.7639 | 32.7158
| JUNY | 175 | 6.3306 | 17º | 1 | 30 | 33235.4167 | 33.2354
| JULIOL | 175 | 6.1833 | 17º | 1 | 31 | 33544.5833 | 33.5446
| AGOST | 175 | 5.6 | 17º | 1 | 31 | 30380 | 30.38
| SETEMBRE | 175 | 4.6972 | 17º | 1 | 30 | 24660.4167 | 24.6604
| OCTUBRE | 175 | 3.6361 | 17º | 1 | 31 | 19725.9028 | 19.7259
| NOVEMBRE | 175 | 2.7667 | 17º | 1 | 30 | 14525 | 14.525
| DESEMBRE | 175 | 2.3611 | 17º | 1 | 31 | 12809.0278 | 12.809
| TOTAL |  |  |  |  | 365 | 284054.1667 | 284.0542
Energia que produeix una placa inclinada a 25º durant un any
| MES | POTÈNCIA | HORES PIC | INCLINACIÓ DE LA PLACA | FACTOR CORRECTOR | DIES | ENERGIA (Wh) | ENERGIA (kWh)
| GENER | 175 | 3.0444 | 25º | 1 | 31 | 16516.1111 | 16.5161
| FEBRER | 175 | 3.7333 | 25º | 1 | 28 | 18293.3333 | 18.2933
| MARÇ | 175 | 4.6417 | 25º | 1 | 31 | 25181.0417 | 25.181
| ABRIL | 175 | 5.4694 | 25º | 1 | 30 | 28714.5833 | 28.7146
| MAIG | 175 | 5.9722 | 25º | 1 | 31 | 32399.3056 | 32.3993
| JUNY | 175 | 6.1667 | 25º | 1 | 30 | 32375 | 32.375
| JULIOL | 175 | 6.0694 | 25º | 1 | 31 | 32926.7361 | 32.9267
| AGOST | 175 | 5.6556 | 25º | 1 | 31 | 30681.3889 | 30.6814
| SETEMBRE | 175 | 4.9167 | 25º | 1 | 30 | 25812.5 | 25.8125
| OCTUBRE | 175 | 3.9694 | 25º | 1 | 31 | 21534.2361 | 21.5342
| NOVEMBRE | 175 | 3.1639 | 25º | 1 | 30 | 16610.4167 | 16.6104
| DESEMBRE | 175 | 2.8 | 25º | 1 | 31 | 15190 | 15.19
| TOTAL |  |  |  |  | 365 | 296234.6528 | 296.2347
Número de plaques necessàries inclinades a 17º
| TOTAL | 143
| SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | 182.6253
Número de plaques necessàries inclinades a 25º
| TOTAL | 137
| SUPERFÍCIE TOTAL (m²) | 174.9627
Superfície disponible a 17º d'inclinació
| AJUNTAMENT (m²) | 37.5
| RECTORIA (m²) | 87.75
| TOTAL (m²) | 125.25
Número de plaques que es poden muntar a 17º d'inclinació |  | TEÒRIC | REAL
| AJUNTAMENT (m²) | 29 | 24
| RECTORIA (m²) | 68 | 66
| TOTAL | 97 | 90
Energia que generen les plaques muntades a 17º d'inclinació |  | TEÒRIC | REAL
| TOTAL (kWh) | 27553.2542 | 25564.875
Energia que falta ser coberta amb plaques solars |  | TEÒRIC | REAL
| TOTAL (kWh) | 12887.6758 | 14876.055
Número de plaques necessàries inclinades a 25º |  | TEÒRIC | REAL
| TOTAL | 51 | 36
Energia que generen totes les plaques
| TOTAL | 36229.3225
Estalvi ambiental (equivalent a kg de CO2)
| TOTAL | 21737.5935
CÀLCUL DELS INVERSORS
| W | kW
Potència total | 22050 | 22.05
Potència de cada subcamp | W | kW
Ajuntament | 4200 | 4.2
Rectoria | 11550 | 11.55
Dipòsit d'aigua | 6300 | 6.3
Inversors | Núm. I potència | Potència calculada
Ajuntament | 1 inversor de 5000 W | 4200
Rectoria | 3 inversors de 5000 W | 3850
Dipòsit d'aigua | 3 inversors de 3300 W | 2100
Connexió de les plaques
Ajuntament | 1 inversor que té 2 grups de plaques connectades en paral·lel. Cada grup té 12 plaques connectades en sèrie entre elles.
Voltatge de les plaques connectades en sèrie (V) | 283.2
Intensitat màxima que pot suportar l'inversor (A) | 17.6554
Rectoria | 3 inversors que tenen cadascun 2 grups de plaques connectades en paral·lel. Cada grup té 11 plaques connectades en sèrie entre elles.
Voltatge de les plaques connectades en sèrie (V) | 259.6
Intensitat màxima que pot suportar l'inversor (A) | 19.2604
Dipòsit d'aigua | 3 inversors que tenen cadascun 1 grup de plaques. Cada grup de plaques té 16 plaques connectades en sèrie.
Voltatge de les plaques connectades en sèrie (V) | 377.6
Intensitat màxima que pot suportar l'inversor (A) | 8.7394
Note on A118: ALBERT: S'ha de dividir l'energia que es consumeix per l'energia que produeix una placa.
Note on D87: Albert: A partir de l'atlas solar.
Note on B61: Albert: A partir d'aquesta quantitat d'energia, s'escull un model de placa solar per connectar-la a xarxa.
Note on D103: Albert: A partir de l'atlas solar.
Note on A122: ALBERT: S'ha de dividir l'energia que es consumeix per l'energia que produeix una placa.
Note on D133: ALBERT: Ha de ser múltiple de 3, així es podran connectar a les diferents fases.
Note on D145: Albert: Per càlcul, per generar la mateixa quantitat d'energia que la que es consumeix, caldrien 51 plaques a 25º, però per espai i per equilibri a les fases, se'n posen 36.
Note on B177: Albert: Voltatge de les 12 plaques en sèrie. L'inversor ho pot suportar.
Note on B178: Albert: Segons catàleg, l'intensitat màxima de les plaques és de 7,42 A. Com que és un valor inferior, és correcte.
Note on A163: Albert: Número de plaques per potència de cada placa.

## ESCOMESES
ESCOMESA 1 | [7 empty] | ESCOMESA 2
NÚM. | APLICA | TIPUS | QTT. | POT. (W) | TOTAL (W) | TOTAL NO E.S. | TOTAL E.S. | NÚM. | APLICA | TIPUS | QTT. | POT. (W) | TOTAL | TOTAL NO E.S. | TOTAL E.S.
1 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 1 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
2 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
3 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
4 | NO | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
5 | NO | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
6 | NO | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 80 | 0 | 6 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
7 | NO | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 80 | 0 | 7 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125 | TOTAL E. SOLAR (W) | 5795
8 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 8 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125 | TOTAL NO E.SOLAR (W) | 4859
9 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 9 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125 | TOTAL (W) | 10654
10 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 10 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
11 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 11 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
12 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 12 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
13 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 13 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
14 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 14 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
15 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 15 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
16 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 16 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
17 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 17 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 |  | SI | 27
18 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0 | 18 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 |  | NO | 7
19 | NO | Balisa | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 19 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
20 | NO | Balisa | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 20 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
21 | NO | Balisa | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 21 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
22 | NO | Balisa | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 22 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
23 | NO | Balisa | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 23 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
24 | NO | Balisa | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 24 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
25 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 25 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
26 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 26 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
27 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 27 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80
28 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 28 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
29 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 29 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
30 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 30 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
31 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 31 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
32 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 32 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
33 | SI | Lluminària | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 33 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
34 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125 | 34 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
35 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125 | TOTAL |  |  | 39 |  | 3155 | 320 | 2835
36 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
37 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
38 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
39 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
40 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
41 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
42 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
43 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
44 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
45 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
46 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
47 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
48 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
49 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
50 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
51 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
52 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
53 | NO | Ornamental | 1 | 70 | 70 | 70 | 0
54 | NO | Ornamental | 1 | 70 | 70 | 70 | 0
55 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
56 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
57 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
58 | NO | Ornamental | 1 | 70 | 70 | 70 | 0
59 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
60 | NO | Aplic | 1 | 7 | 7 | 7 | 0
61 | NO | Aplic | 1 | 7 | 7 | 7 | 0
62 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
63 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
64 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
65 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
66 | NO | Aplic | 2 | 7 | 14 | 14 | 0
67 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
68 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
69 | NO | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 125 | 0
70 | NO | Projector | 1 | 250 | 250 | 250 | 0
71 | NO | Projector | 1 | 250 | 250 | 250 | 0
72 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
73 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
74 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
75 | SI | Ornamental | 1 | 125 | 125 | 0 | 125
TOTAL |  |  | 78 |  | 7499 | 4539 | 2960
SI | 28
NO | 47

## HORES PIC
Radiació global diària |  |  | Radiació global diària
0º Sud, 15º inclinació, Girona | MJ/m².dia | hores pic | 0º Sud, 25º inclinació, Girona | MJ/m².dia | hores pic
GENER | 9.46 | 2.6278 | GENER | 10.96 | 3.0444
FEBRER | 12.09 | 3.3583 | FEBRER | 13.44 | 3.7333
MARÇ | 15.7 | 4.3611 | MARÇ | 16.71 | 4.6417
ABRIL | 19.26 | 5.35 | ABRIL | 19.69 | 5.4694
MAIG | 21.71 | 6.0306 | MAIG | 21.5 | 5.9722
JUNY | 22.79 | 6.3306 | JUNY | 22.2 | 6.1667
JULIOL | 22.26 | 6.1833 | JULIOL | 21.85 | 6.0694
AGOST | 20.16 | 5.6 | AGOST | 20.36 | 5.6556
SETEMBRE | 16.91 | 4.6972 | SETEMBRE | 17.7 | 4.9167
OCTUBRE | 13.09 | 3.6361 | OCTUBRE | 14.29 | 3.9694
NOVEMBRE | 9.96 | 2.7667 | NOVEMBRE | 11.39 | 3.1639
DESEMBRE | 8.5 | 2.3611 | DESEMBRE | 10.08 | 2.8
TOTAL | 191.89 | 53.3028 | TOTAL | 200.17 | 55.6028
MITJANA | 15.9908 | 4.4419 | MITJANA | 16.6808 | 4.6336

## Cablejat
CABLEJAT CORRENT CONTINU
AJUNTAMENT
|  |  |  | Valors per mòdul |  |  |  |  | Valors per camp FV |  |  |  |  | Caiguda de tensió per cada camp FV
Camp FV | LÍNIA | s | p | Wp (W) | Imp (A) | Vmp (V) | Isc | Voc | Wp (W) | Impp | Vmpp | Isc | Voc | L | Scdt | S | cdt (%) | cdt total (%)
A1 | L1 | 12 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2100 | 7.42 | 283.2 | 8.09 | 350.4 | 36 | 1.1229 | 4 | 0.0042108
A2 | L2 | 12 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2100 | 7.42 | 283.2 | 8.09 | 350.4 | 36 | 1.1229 | 4 | 0.0042108
A | L3 | 12 | 2 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 4200 | 14.84 | 283.2 | 16.18 | 350.4 | 2 | 0.12476 | 4 | 0.00046787 | 0.0046787
RECTORIA
|  |  |  | Valors per mòdul |  |  |  |  | Valors per camp FV |  |  |  |  | Caiguda de tensió per cada camp FV
Camp FV | LÍNIA | s | p | Wp (W) | Imp (A) | Vmp (V) | Isc | Voc | Wp (W) | Impp | Vmpp | Isc | Voc | L | Scdt | S | cdt (%) | cdt total (%)
A1 | L1 | 11 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 1925 | 7.42 | 259.6 | 8.09 | 321.2 | 54 | 1.8374 | 4 | 0.0068904
A2 | L2 | 11 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 1925 | 7.42 | 259.6 | 8.09 | 321.2 | 60 | 2.0416 | 4 | 0.007656
B1 | L3 | 11 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 1925 | 7.42 | 259.6 | 8.09 | 321.2 | 60 | 2.0416 | 4 | 0.007656
B2 | L4 | 11 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 1925 | 7.42 | 259.6 | 8.09 | 321.2 | 60 | 2.0416 | 4 | 0.007656
C1 | L5 | 11 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 1925 | 7.42 | 259.6 | 8.09 | 321.2 | 60 | 2.0416 | 4 | 0.007656
C2 | L6 | 11 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 1925 | 7.42 | 259.6 | 8.09 | 321.2 | 54 | 1.8374 | 4 | 0.0068904
A-C | L7 | 11 | 2 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 3850 | 14.84 | 259.6 | 16.18 | 321.2 | 2 | 0.13611 | 4 | 0.0005104 | 0.0081664
DIPÒSIT
|  |  |  | Valors per mòdul |  |  |  |  | Valors per camp FV |  |  |  |  | Caiguda de tensió per cada camp FV
Camp FV | LÍNIA | s | p | Wp (W) | Imp (A) | Vmp (V) | Isc | Voc | Wp (W) | Impp | Vmpp | Isc | Voc | L | Scdt | S | cdt (%) | cdt total (%)
A1 | L1 | 16 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2800 | 7.42 | 377.6 | 8.09 | 467.2 | 26 | 0.60823 | 4 | 0.0022809
A2 | L2 | 16 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2800 | 7.42 | 377.6 | 8.09 | 467.2 | 30 | 0.7018 | 4 | 0.0026318
B1 | L3 | 16 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2800 | 7.42 | 377.6 | 8.09 | 467.2 | 42 | 0.98252 | 4 | 0.0036845
B2 | L4 | 16 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2800 | 7.42 | 377.6 | 8.09 | 467.2 | 46 | 1.0761 | 4 | 0.0040354
C1 | L5 | 16 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2800 | 7.42 | 377.6 | 8.09 | 467.2 | 50 | 1.1697 | 4 | 0.0043863
C2 | L6 | 16 | 1 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 2800 | 7.42 | 377.6 | 8.09 | 467.2 | 54 | 1.2632 | 4 | 0.0047372
A-C | L7 | 16 | 2 | 175 | 7.42 | 23.6 | 8.09 | 29.2 | 5600 | 14.84 | 377.6 | 16.18 | 467.2 | 2 | 0.093573 | 4 | 0.0003509 | 0.0050881
Note on E9: vista: Watts pic de la placa.
Note on F9: vista: Intensitat màxima potència.
Note on G9: vista: Tensió màxima potència
Note on O9: vista: Longitud total del cable (anada i tornada)
Note on P9: vista: secció de caiguda de tensió. Màxima caiguda 1,5% (mm²)
Note on Q9: vista: secció mm². Secció normalitzada immediatament superior a la calculada.
Note on R9: vista: caiguda de tensió (%)
Note on C9: vista: sèrie
Note on D9: vista: paral·lel
Note on C17: vista: sèrie
Note on D17: vista: paral·lel
Note on E17: vista: Watts pic de la placa.
Note on F17: vista: Intensitat màxima potència.
Note on G17: vista: Tensió màxima potència
Note on O17: vista: Longitud total del cable (anada i tornada)
Note on P17: vista: secció de caiguda de tensió. Màxima caiguda 1,5% (mm²)
Note on Q17: vista: secció mm²
Note on R17: vista: caiguda de tensió (V)
Note on C29: vista: sèrie
Note on D29: vista: paral·lel
Note on E29: vista: Watts pic de la placa.
Note on F29: vista: Intensitat màxima potència.
Note on G29: vista: Tensió màxima potència
Note on O29: vista: Longitud total del cable (anada i tornada)
Note on P29: vista: secció de caiguda de tensió. Màxima caiguda 1,5% (mm²)
Note on Q29: vista: secció mm²
Note on R29: vista: caiguda de tensió (V)
Note on A1: Albert Molins: Caiguda màxima: 1,5%

## Hoja1
rectoria: 3inversors | 259.6
ajuntament: 1 inv de 5000 | 12 plaques en serie
diposit: | 16 | 377.6 | 16 plaques en serie
preus: itec
atersa