## DIAMETROS
DIAMETROS TUBOS
| pulg. | mm
| ½ " | 13
| ¾ " | 19
| 1 " | 25
| 1 ¼ " | 32
| 1 ½ " | 38
| 2 " | 51
| 2 ½ " | 64
| 3 " | 76
| 4 " | 102
| 5 " | 127
| 6 " | 152

## AGUA FRIA
PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
| Presion minima de distribucion |  |  |  | 30
| Presion minima de uso |  |  |  | 10
| Altura maxima |  |  | 10 | 10
| Longitud mas desfaborable |  |  | 150 | 165
| Presion residual necesaria |  |  |  | 10
| Maxima perdida de presion por metro |  |  |  | 0.060606
TRAMOS PLANTA PRIMERA
(A) Lavabos Bar
| Lavabo = | 5 | Aixeta = | 4 | Dutxa = | 2
| Nº = | 11 | K = | 0.31623 | Q = | 1.3
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.4111 | 60 | 66 | 18.6802 | 1 1/4" | 0.51116
[5 empty] | 0.021005 | 0.19243
(B) Lavabos P1
| Lavabo = | 2 | Aixeta = | 2 | Dutxa = | 0
| Nº = | 4 | K = | 0.57735 | Q = | 0.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 25
| 0.23094 | 20 | 22 | 14.001 | 1" | 0.47047
[5 empty] | 0.024734 | 0.19237
(C) Vestuarios Mujeres P1
| Lavabo = | 1 | Aixeta = | 1 | Dutxa = | 6
| Nº = | 8 | K = | 0.37796 | Q = | 1.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.52915 | 15 | 16.5 | 21.1933 | 1 1/4" | 0.65794
[5 empty] | 0.032672 | 0.21832
(D) Vestuarios Hombres P1
| Lavabo = | 1 | Aixeta = | 1 | Dutxa = | 6
| Nº = | 8 | K = | 0.37796 | Q = | 1.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.52915 | 15 | 16.5 | 21.1933 | 1 1/4" | 0.65794
[5 empty] | 0.032672 | 0.21832
(E) A + B
| Q1 = | 1.3 | Q2 = | 0.4 | Q3 = | 0
| Nº = | 15 | K = | 0.26726 | Q = | 1.7
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.51 | 5 | 5.5 | 20.8063 | 1 1/4" | 0.63413
[5 empty] | 0.030631 | 0.21434
(F) E + C
| Q1 = | 1.7 | Q2 = | 1.4 | Q3 = | 0
| Nº = | 23 | K = | 0.2132 | Q = | 3.1
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 0.93 | 20 | 22 | 28.0964 | 1 1/2 " | 0.82002
[5 empty] | 0.038748 | 0.23685
(G) F + D
| Q1 = | 3.1 | Q2 = | 1.4 | Q3 = | 0
| Nº = | 31 | K = | 0.18257 | Q = | 4.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 1.35 | 20 | 22 | 33.8514 | 2 " | 0.66085
[5 empty] | 0.018387 | 0.20245
TRAMOS PLANTA BAIXA
(A) Vestuario Mujeres PB 1
| Lavabo = | 0 | Aixeta = | 0 | Dutxa = | 10
| Nº = | 10 | K = | 0.33333 | Q = | 2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.66667 | 20 | 22 | 23.7883 | 1 1/4" | 0.82893
[5 empty] | 0.048951 | 0.24506
(B) Vestuario Mujeres PB 2
| Lavabo = | 6 | Aixeta = | 2 | Dutxa = | 5
| Nº = | 13 | K = | 0.28868 | Q = | 1.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.54 | 15 | 16.5 | 21.4095 | 1 1/4" | 0.67143
[5 empty] | 0.033854 | 0.22055
(C) Vestuario Hombres PB 1
| Lavabo = | 2 | Aixeta = | 1 | Dutxa = | 12
| Nº = | 15 | K = | 0.26726 | Q = | 2.7
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 0.81 | 20 | 22 | 26.2212 | 1 1/2" | 0.71421
[5 empty] | 0.030427 | 0.22104
(D) Vestuario Hombres PB 2
| Lavabo = | 2 | Aixeta = | 2 | Dutxa = | 3
| Nº = | 7 | K = | 0.40825 | Q = | 1
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.40825 | 15 | 16.5 | 18.6154 | 1 1/4" | 0.50762
[5 empty] | 0.020751 | 0.19177
(E) Lavabos Publicos
| Lavabo = | 4 | Aixeta = | 2 | Dutxa = | 0
| Nº = | 6 | K = | 0.44721 | Q = | 0.6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 25
| 0.26833 | 60 | 66 | 15.0919 | 1" | 0.54663
[5 empty] | 0.032161 | 0.20736
(F) A + B
| Q1 = | 2 | Q2 = | 1.8 | Q3 = | 0
| Nº = | 23 | K = | 0.2132 | Q = | 3.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 1.14 | 15 | 16.5 | 31.1073 | 1 1/2" | 1.0052
[5 empty] | 0.055334 | 0.26223
(G) F + C
| Q1 = | 3.8 | Q2 = | 2.7 | Q3 = | 0
| Nº = | 38 | K = | 0.1644 | Q = | 6.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 1.95 | 15 | 16.5 | 40.6843 | 2" | 0.95456
[5 empty] | 0.034993 | 0.24332
(H) G + D
| Q1 = | 6.5 | Q2 = | 1 | Q3 = | 0
| Nº = | 45 | K = | 0.15076 | Q = | 7.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 2.25 | 15 | 16.5 | 43.7019 | 2" | 1.1014
[5 empty] | 0.044951 | 0.26136
(I) H + E
| Q1 = | 7.5 | Q2 = | 0.6 | Q3 = | 0
| Nº = | 51 | K = | 0.14142 | Q = | 8.1
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 2.43 | 5 | 5.5 | 45.4164 | 2" | 1.1895
[5 empty] | 0.051432 | 0.27162
TRAMOS PLANTA SOTERRANI
(A) Vestuario Mujeres PS
| Lavabo = | 4 | Aixeta = | 1 | Dutxa = | 11
| Nº = | 16 | K = | 0.2582 | Q = | 2.7
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 0.81 | 40 | 44 | 26.2212 | 1 1/2" | 0.71421
[5 empty] | 0.030427 | 0.22104
(B) Vestuario Hombres PS
| Lavabo = | 4 | Aixeta = | 1 | Dutxa = | 13
| Nº = | 18 | K = | 0.24254 | Q = | 3.1
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 0.93 | 25 | 27.5 | 28.0964 | 1 1/2" | 0.82002
[5 empty] | 0.038748 | 0.23685
(C) Serveis Sales
| Lavabo = | 2 | Aixeta = | 2 | Dutxa = | 0
| Nº = | 4 | K = | 0.57735 | Q = | 0.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 25
| 0.23094 | 10 | 11 | 14.001 | 1" | 0.47047
[5 empty] | 0.024734 | 0.19237
(F) A + B
| Q1 = | 2.7 | Q2 = | 3.1 | Q3 = | 0
| Nº = | 34 | K = | 0.17408 | Q = | 5.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 52
| 1.74 | 20 | 22 | 38.4312 | 2" | 0.81932
[5 empty] | 0.026141 | 0.22469
(F) A + B
| Q1 = | 5.8 | Q2 = | 0.4 | Q3 = | 0
| Nº = | 38 | K = | 0.1644 | Q = | 6.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 1.86 | 5 | 5.5 | 39.7343 | 2" | 0.91051
[5 empty] | 0.032216 | 0.23763
MONTANTE
P1 + PB
| Q1 = | 4.5 | Q2 = | 8.1 | Q3 = | 0
| Nº = | 82 | K = | 0.11111 | Q = | 12.6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 76
| 3.78 | 5 | 5.5 | 56.6442 | 3" | 0.83325
[5 empty] | 0.016754 | 0.21271
P1 + PB + PS
| Q1 = | 4.5 | Q2 = | 8.1 | Q3 = | 6.2
| Nº = | 120 | K = | 0.09167 | Q = | 18.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 76
| 5.64 | 50 | 55 | 69.1909 | 3" | 1.2433
[5 empty] | 0.033748 | 0.25982

## AGUA CALIENTE
PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
| Presion minima de distribucion |  |  |  | 30
| Presion minima de uso |  |  |  | 10
| Altura maxima |  |  | 10 | 10
| Longitud mas desfaborable |  |  | 150 | 165
| Presion residual necesaria |  |  |  | 10
| Maxima perdida de presion por metro |  |  |  | 0.060606
TRAMOS PLANTA PRIMERA
(A) Lavabos Bar
| Duchas = | 2 | K = | 1 | Q = | 0.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 25
| 0.4 | 60 | 66 | 18.4264 | 1" | 0.81487
[5 empty] | 0.06468 | 0.25317
(B) Vestuarios Mujeres P1
| Duchas = | 6 | K = | 0.44721 | Q = | 1.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.53666 | 15 | 16.5 | 21.3431 | 1 1/4" | 0.66728
[5 empty] | 0.033488 | 0.21987
(C) Vestuarios Hombres P1
| Duchas = | 6 | K = | 0.44721 | Q = | 1.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.53666 | 15 | 16.5 | 21.3431 | 1 1/4" | 0.66728
[5 empty] | 0.033488 | 0.21987
(D) A + B
| Q1 = | 0.4 | Q2 = | 1.2 | Q3 = | 0
| Nº = | 8 | K = | 0.37796 | Q = | 1.6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.60474 | 5 | 5.5 | 22.6566 | 1 1/4" | 0.75194
[5 empty] | 0.041273 | 0.2334
(E) D + C
| Q1 = | 1.6 | Q2 = | 1.2 | Q3 = | 0
| Nº = | 14 | K = | 0.27735 | Q = | 2.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 0.84 | 20 | 22 | 26.7023 | 1 1/2 " | 0.74067
[5 empty] | 0.032426 | 0.2251
TRAMOS PLANTA BAIXA
(A) Vestuario Mujeres PB 1
| Duchas = | 9 | K = | 0.35355 | Q = | 1.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.6364 | 20 | 22 | 23.242 | 1 1/4" | 0.79129
[5 empty] | 0.045128 | 0.23943
(B) Vestuario Mujeres PB 2
| Duchas = | 5 | K = | 0.5 | Q = | 1
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.5 | 15 | 16.5 | 20.6013 | 1 1/4" | 0.6217
[5 empty] | 0.029588 | 0.21222
(C) Vestuario Hombres PB 1
| Duchas = | 12 | K = | 0.30151 | Q = | 2.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.72363 | 20 | 22 | 24.7837 | 1 1/4" | 0.89976
[5 empty] | 0.056503 | 0.25531
(D) Vestuario Hombres PB 2
| Duchas = | 4 | K = | 0.57735 | Q = | 0.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.46188 | 15 | 16.5 | 19.8004 | 1 1/4" | 0.5743
[5 empty] | 0.025754 | 0.20397
(E) A + B
| Q1 = | 1.8 | Q2 = | 1 | Q3 = | 0
| Nº = | 14 | K = | 0.27735 | Q = | 2.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 0.84 | 15 | 16.5 | 26.7023 | 1 1/2" | 0.74067
[5 empty] | 0.032426 | 0.2251
(F) E + C
| Q1 = | 2.8 | Q2 = | 2.4 | Q3 = | 0
| Nº = | 26 | K = | 0.2 | Q = | 5.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 1.56 | 15 | 16.5 | 36.3891 | 2" | 0.76365
[5 empty] | 0.02368 | 0.21763
(G) F + D
| Q1 = | 5.2 | Q2 = | 0.8 | Q3 = | 0
| Nº = | 30 | K = | 0.1857 | Q = | 6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 52
| 1.8 | 15 | 16.5 | 39.0882 | 2" | 0.84757
[5 empty] | 0.027739 | 0.22853
TRAMOS PLANTA SOTERRANI
(A) Vestuarios Mujeres PS
| Duchas = | 11 | K = | 0.31623 | Q = | 2.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.6957 | 40 | 44 | 24.3008 | 1 1/4" | 0.86503
[5 empty] | 0.052742 | 0.25034
(B) Vestuarios Hombres PS
| Duchas = | 13 | K = | 0.28868 | Q = | 2.6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.78 | 25 | 27.5 | 25.731 | 1 1/4" | 0.96985
[5 empty] | 0.064429 | 0.26507
(D) A + B
| Q1 = | 2.2 | Q2 = | 2.6 | Q3 = | 0
| Nº = | 24 | K = | 0.20851 | Q = | 4.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 52
| 1.44 | 25 | 27.5 | 34.9615 | 2" | 0.67806
[5 empty] | 0.018772 | 0.20441
MONTANTE
P1 + PB
| Q1 = | 2.8 | Q2 = | 6 | Q3 = | 0
| Nº = | 44 | K = | 0.1525 | Q = | 8.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 2.64 | 5 | 5.5 | 47.3382 | 2 1/2" | 0.82064
[5 empty] | 0.020222 | 0.21723
P1 + PB + PS
| Q1 = | 2.8 | Q2 = | 6 | Q3 = | 4.8
| Nº = | 68 | K = | 0.12217 | Q = | 13.6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 4.08 | 60 | 66 | 58.8491 | 2 1/2" | 1.2683
[5 empty] | 0.043319 | 0.27005

## RETORNO
PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
| Presion minima de distribucion |  |  |  | 30
| Presion minima de uso |  |  |  | 10
| Altura maxima |  |  | 10 | 10
| Longitud mas desfaborable |  |  | 150 | 165
| Presion residual necesaria |  |  |  | 10
| Maxima perdida de presion por metro |  |  |  | 0.060606
PLANTA PRIMERA
| Nº = | 2 | K = | 1 | Q = | 2.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 25
| 0.28 | 75 | 82.5 | 15.4166 | 1 " | 0.57041
[5 empty] | 0.034649 | 0.21182
PLANTA BAIXA
| Nº = | 2 | K = | 1 | Q = | 6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.6 | 45 | 49.5 | 22.5676 | 1 1/4" | 0.74604
[5 empty] | 0.040708 | 0.23248
PLANTA SOTERRANI
| Nº = | 2 | K = | 1 | Q = | 4.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.48 | 45 | 49.5 | 20.1851 | 1 1/4" | 0.59683
[5 empty] | 0.027548 | 0.20794
P1 + PB
| Q1 = | 2 | Q2 = | 6 | Q3 = | 0
| Nº = | 4 | K = | 0.57735 | Q = | 8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.46188 | 5 | 5.5 | 19.8004 | 1 1/4" | 0.5743
[5 empty] | 0.025754 | 0.20397
P1 + PB + PS
| Q1 = | 3 | Q2 = | 6 | Q3 = | 4.8
| Nº = | 6 | K = | 0.44721 | Q = | 13.8
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 32
| 0.61715 | 60 | 66 | 22.8879 | 1 1/4" | 0.76737
[5 empty] | 0.042767 | 0.23578

## FLUXORES
PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
| Presion minima de distribucion |  |  |  | 30
| Presion minima de uso |  |  |  | 10
| Altura maxima |  |  | 10 | 10
| Longitud mas desfaborable |  |  | 150 | 165
| Presion residual necesaria |  |  |  | 10
| Maxima perdida de presion por metro |  |  |  | 0.060606
TRAMOS PLANTA PRIMERA
(A) Lavabos Bar
| Water = | 7 | Urinari = | 1
| Nº = | 8 | K = | 0.37796 | Q = | 11.1
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 4.1954 | 65 | 71.5 | 59.6755 | 2 1/2" | 1.3041
[5 empty] | 0.045486 | 0.27384
(B) Lavabos P1
| Water = | 4 | Urinari = | 1
| Nº = | 5 | K = | 0.5 | Q = | 6.6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3.3 | 20 | 22 | 52.9257 | 2 1/2" | 1.0258
[5 empty] | 0.029883 | 0.24287
(E) A + B
| Q1 = | 11.1 | Q2 = | 6.6 | Q3 = | 0
| Nº = | 13 | K = | 0.28868 | Q = | 17.7
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 76
| 5.31 | 25 | 27.5 | 67.1362 | 3" | 1.1705
[5 empty] | 0.030369 | 0.25211
TRAMOS PLANTA BAIXA
(A) Lavabos Publicos
| Water = | 4 | Urinari = | 2
| Nº = | 6 | K = | 0.44721 | Q = | 7.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3.2199 | 65 | 71.5 | 52.2797 | 2 1/2" | 1.0009
[5 empty] | 0.028626 | 0.2399
(B) Lavabos Vestuario Mujeres
| Water = | 2 | Urinari = | 0
| Nº = | 2 | K = | 1 | Q = | 3
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3 | 30 | 33 | 50.4627 | 2 1/2" | 0.93255
[5 empty] | 0.025292 | 0.23156
(C) Lavabos Vestuario Hombres
| Water = | 4 | Urinari = | 0
| Nº = | 4 | K = | 0.57735 | Q = | 6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3.4641 | 10 | 11 | 54.2256 | 2 1/2" | 1.0768
[5 empty] | 0.032532 | 0.24883
(D) B + C
| Q1 = | 3 | Q2 = | 6 | Q3 = | 0
| Nº = | 6 | K = | 0.44721 | Q = | 9
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 4.0249 | 10 | 11 | 58.4505 | 2 1/2" | 1.2511
[5 empty] | 0.042301 | 0.26822
(E) D + A
| Q1 = | 9 | Q2 = | 7.2 | Q3 = | 0
| Nº = | 12 | K = | 0.30151 | Q = | 16.2
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 4.8845 | 15 | 16.5 | 64.3901 | 2 1/2" | 1.5183
[5 empty] | 0.059355 | 0.29547
TRAMOS PLANTA SOTERRANI
(A) Lavabos Salas
| Water = | 4 | Urinari = | 0
| Nº = | 4 | K = | 0.57735 | Q = | 6
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3.4641 | 15 | 16.5 | 54.2256 | 2 1/2" | 1.0768
[5 empty] | 0.032532 | 0.24883
(B) Lavabos Vestuario Mujeres
| Water = | 3 | Urinari = | 0
| Nº = | 3 | K = | 0.70711 | Q = | 4.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3.182 | 25 | 27.5 | 51.9707 | 2 1/2" | 0.98912
[5 empty] | 0.028038 | 0.23848
(C) Lavabos Vestuario Hombres
| Water = | 2 | Urinari = | 0
| Nº = | 2 | K = | 1 | Q = | 3
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3 | 5 | 5.5 | 50.4627 | 2 1/2" | 0.93255
[5 empty] | 0.025292 | 0.23156
(D) B + C
| Q1 = | 4.5 | Q2 = | 3 | Q3 = | 0
| Nº = | 5 | K = | 0.5 | Q = | 7.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 3.75 | 25 | 27.5 | 56.419 | 2 1/2 " | 1.1657
[5 empty] | 0.037375 | 0.2589
(E) D + A
| Q1 = | 7.5 | Q2 = | 6 | Q3 = | 0
| Nº = | 9 | K = | 0.35355 | Q = | 13.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 4.773 | 5 | 5.5 | 63.6508 | 2 1/2 " | 1.4837
[5 empty] | 0.057004 | 0.29208
MONTANTE
P1 + PB
| Q1 = | 17.7 | Q2 = | 16.2 | Q3 = | 0
| Nº = | 25 | K = | 0.20412 | Q = | 33.9
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 102
| 10.17 | 5 | 5.5 | 92.9116 | 4" | 1.2446
[5 empty] | 0.023407 | 0.24752
P1 + PB + PS
| Q1 = | 17.7 | Q2 = | 16.2 | Q3 = | 13.5
| Nº = | 34 | K = | 0.17408 | Q = | 47.4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 102
| 14.22 | 50 | 55 | 109.865 | 4" | 1.7402
[5 empty] | 0.042083 | 0.29269

## PISCINAS
PERDIDA DE CARGA ADMISIBLE
| Presion minima de distribucion |  |  |  | 30
| Presion minima de uso |  |  |  | 10
| Altura maxima |  |  | 5 | 5
| Longitud mas desfaborable |  |  | 150 | 165
| Presion residual necesaria |  |  |  | 15
| Maxima perdida de presion por metro |  |  |  | 0.090909
TRAMOS PLANTA PRIMERA
(A)
| Piscina = | 0 | Mangera = | 5
| Nº = | 5 | K = | 0.5 | Q = | 2.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 1.5 | 50 | 55 | 35.6825 | 1 1/2" | 1.3226
[5 empty] | 0.089447 | 0.3008
(B)
| Piscina = | 0 | Mangera = | 3
| Nº = | 3 | K = | 0.70711 | Q = | 1.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 1.2728 | 20 | 22 | 32.8691 | 1 1/2" | 1.1223
[5 empty] | 0.067102 | 0.27709
(C)
| Piscina = | 2 | Mangera = | 1
| Nº = | 3 | K = | 0.70711 | Q = | 5.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 2.5456 | 30 | 33 | 46.484 | 2" | 1.2461
[5 empty] | 0.055789 | 0.278
(D)
| Piscina = | 1 | Mangera = | 6
| Nº = | 7 | K = | 0.40825 | Q = | 4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 51
| 2.0821 | 70 | 77 | 42.0394 | 2" | 1.0192
[5 empty] | 0.039245 | 0.25142
(E) A + B
| Q1 = | 2.5 | Q2 = | 1.5 | Q3 = | 0
| Nº = | 8 | K = | 0.37796 | Q = | 4
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 38
| 1.5119 | 10 | 11 | 35.8232 | 1 1/2" | 1.3331
[5 empty] | 0.090689 | 0.30199
(F) E + C + D
| Q1 = | 4 | Q2 = | 5.5 | Q3 = | 4
| Nº = | 18 | K = | 0.24254 | Q = | 13.5
| Caudal | Longitud | L Equival | Diametro | Diametro | 64
| 4.05 | 20 | 22 | 58.6323 | 2 1/2" | 1.2589
[5 empty] | 0.042763 | 0.26905